项目编号HGC2024022

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学图书馆屋面中央空调冷媒水闸阀漏水维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2024年5月28日下午3:00-3:30交至我校后勤处21#-323。

1. 询价内容 ：（自行踏勘）

 图书馆屋面中央空调冷媒水闸阀漏水维修，6个，最低价中标。

二、维修要求及内容,：

1、维修要求：

 图书馆屋面中央空调冷媒水6个闸阀漏水维修，规格：DN250，PN16，现长度370mm，目前市场同规格阀门长度300-330mm，拆除更换，新做保温以及保护层。如需法兰及焊接短管等其他配件，中标人自行更换到位，甲方不再另付费用；

 （拆除的阀门放置校园内指定地点）

2、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入校园垃圾桶，一旦发现，接受甲方罚款；

3、施工安全由施工单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2024022）；

6、提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章。

三、工期及质保期：

本项目总工期为7天、 本项目控制价为27500元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 中央空调冷媒水闸阀漏水维修 | 6个 |  |  | 暗杆阀门（铜杆铜芯软密封），沪工、沪航、开维喜、竹箦等同档次品牌 |
| 垃圾外运 | 1 项 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。 |

五、本项目联系人： 陆老师 13705279890

报价单位： 联系电话：

 扬州市职业大学后勤管理处

2024年5月 22日